QUY TRÌNH THI CÔNG & NGHIỆM THU

CƠ ĐIỆN (MEP)

Bộ tài liệu mẫu – Quy trình kỹ thuật thi công, kiểm soát chất lượng và nghiệm thu theo tiêu chuẩn Việt Nam

| Công trình |  |
| --- | --- |
| Hạng mục |  |
| Địa điểm xây dựng |  |
| Chủ đầu tư |  |
| Tư vấn giám sát |  |
| Nhà thầu thi công |  |
| Nhà thầu thiết kế |  |
| Hợp đồng số / ngày |  |

Phạm vi áp dụng: hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí và thông gió.

## Nội dung bộ tài liệu

- Phần I. Căn cứ pháp lý và tiêu chuẩn áp dụng

- Phần II. Nguyên tắc và trình tự nghiệm thu chung

- Phần III. Quy trình thi công và kiểm soát chất lượng

- Phần IV. Hệ thống biểu mẫu nghiệm thu:

Mẫu 01 – Phiếu yêu cầu nghiệm thu

Mẫu 02 – Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị đầu vào

Mẫu 03 – Phiếu kiểm tra hiện trường – Cơ điện MEP

Mẫu 04 – Biên bản nghiệm thu công việc MEP bị che khuất

Mẫu 05 – Biên bản thử áp lực đường ống

Mẫu 06 – Biên bản đo điện trở cách điện và điện trở nối đất

Mẫu 07 – Biên bản thử hệ thống báo cháy và chữa cháy

Mẫu 08 – Biên bản chạy thử không tải và có tải thiết bị

Mẫu 09 – Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Mẫu 10 – Biên bản nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng

Mẫu 11 – Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Mẫu 12 – Bảng kê hồ sơ chất lượng và hồ sơ hoàn công

Mẫu 13 – Danh mục tồn tại và khắc phục

# PHẦN I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

## 1. Văn bản pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 hướng dẫn một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình;

- Hợp đồng thi công xây dựng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành (đối chiếu văn bản hiện hành về thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC).

## 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

- TCVN 9206:2012 – Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 9207:2012 – Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 7447 (IEC 60364) – Hệ thống lắp đặt điện hạ áp

- TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

- TCVN 9358:2012 – Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

- TCVN 4519:1988 – Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu

- QCVN 06:2022/BXD – An toàn cháy cho nhà và công trình

- TCVN 3890:2023 – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng

- TCVN 5738:2021 – Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 7336:2021 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

- TCVN 5687:2010 – Thông gió, điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế

Lưu ý: danh mục trên mang tính tham khảo. Trước khi áp dụng, cần đối chiếu số hiệu, năm ban hành và hiệu lực của từng văn bản, tiêu chuẩn tại thời điểm thi công, đồng thời ưu tiên chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế của dự án. Các biểu mẫu cần được điều chỉnh theo hợp đồng và yêu cầu của chủ đầu tư, địa phương.

# PHẦN II. NGUYÊN TẮC VÀ TRÌNH TỰ NGHIỆM THU CHUNG

## 1. Nguyên tắc

- Thi công đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công đã được chấp thuận; mọi thay đổi phải được chấp thuận bằng văn bản.

- Vật liệu, thiết bị chỉ được đưa vào công trình sau khi nghiệm thu đầu vào, có chứng chỉ chất lượng và kết quả thí nghiệm theo yêu cầu.

- Nghiệm thu theo trình tự: vật liệu, thiết bị → công việc xây dựng → bộ phận, giai đoạn thi công → hạng mục, công trình hoàn thành.

- Công việc bị che khuất phải được nghiệm thu trước khi thi công công việc tiếp theo.

- Chỉ nghiệm thu khi công việc đã hoàn thành, kết quả kiểm tra, thí nghiệm đạt yêu cầu, hồ sơ quản lý chất lượng đầy đủ, nhật ký thi công và nhật ký giám sát được cập nhật.

## 2. Trình tự thực hiện một đợt nghiệm thu

| Bước | Nội dung | Trách nhiệm | Biểu mẫu / hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu tự kiểm tra (QC) và hoàn thiện hồ sơ chất lượng của công việc | Nhà thầu | Phiếu kiểm tra hiện trường |
| 2 | Gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu trước thời điểm nghiệm thu theo thỏa thuận (thông thường ít nhất 24 giờ) | Nhà thầu | Phiếu yêu cầu nghiệm thu |
| 3 | Kiểm tra hiện trường, đối chiếu thiết kế, tiêu chuẩn và hồ sơ; yêu cầu thí nghiệm kiểm tra khi cần | TVGS / CĐT | Phiếu kiểm tra, kết quả thí nghiệm |
| 4 | Đạt: ký biên bản, cho phép thi công bước tiếp theo. Không đạt: lập danh mục tồn tại và thời hạn khắc phục | TVGS / CĐT, nhà thầu | Biên bản nghiệm thu; danh mục tồn tại |
| 5 | Nghiệm thu lại sau khi nhà thầu khắc phục | Các bên | Biên bản nghiệm thu lại |
| 6 | Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn; nghiệm thu hoàn thành; lập hồ sơ hoàn thành công trình | CĐT, nhà thầu, TVGS | Biên bản giai đoạn / hoàn thành; hồ sơ hoàn công |

# PHẦN III. QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG – CƠ ĐIỆN (MEP)

| Bước thi công | Nội dung thực hiện và kiểm soát | Trách nhiệm | Hồ sơ nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị | Duyệt bản vẽ thi công chi tiết (shop drawing), phối hợp không gian giữa MEP, kết cấu, kiến trúc; duyệt chủng loại vật tư, thiết bị; lập phương án thử nghiệm và vận hành thử. | Nhà thầu MEP; TVGS; thiết kế | Shop drawing được duyệt; nghiệm thu vật tư, thiết bị |
| 2. Lắp đặt âm sàn, tường, trần kín | Ống luồn, hộp, ống cấp – thoát nước, ống xuyên sàn (sleeve): đúng cao độ, độ dốc, cố định chắc; xử lý chống thấm, ngăn cháy tại vị trí xuyên. | Nhà thầu MEP; TVGS | Biên bản nghiệm thu che khuất MEP |
| 3. Lắp tuyến chính và thiết bị | Máng, thang cáp, ống chính, ống gió, giá đỡ; lắp tủ điện, bơm, quạt, thiết bị PCCC, dàn lạnh / dàn nóng. | Nhà thầu MEP; TVGS | Phiếu kiểm tra hiện trường |
| 4. Kéo cáp, đấu nối | Cáp đúng tiết diện, có nhãn; đấu nối theo sơ đồ; nối đất, liên kết đẳng thế. | Nhà thầu MEP; TVGS | Biên bản kiểm tra đấu nối |
| 5. Thử nghiệm từng hệ thống | Thử áp lực, thử kín đường ống; đo điện trở cách điện, điện trở nối đất; thử RCD, aptomat; thử báo cháy, sprinkler; chạy thử không tải. | Nhà thầu MEP; đơn vị thử nghiệm; TVGS | Các biên bản thử áp lực, đo điện, thử báo cháy – chữa cháy, chạy thử |
| 6. Chạy thử liên động có tải | Thử liên động báo cháy – quạt – bơm – thang máy – cửa; cân chỉnh gió, nước; ghi thông số vận hành. | Nhà thầu MEP; TVGS; CĐT | Biên bản chạy thử có tải |
| 7. Nghiệm thu chuyên ngành | Nghiệm thu PCCC với cơ quan có thẩm quyền (nếu thuộc diện); các thủ tục điện lực, cấp thoát nước theo quy định. | CĐT; nhà thầu | Biên bản, văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng |
| 8. Bàn giao | Hoàn thiện bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành – bảo trì, đào tạo; nghiệm thu giai đoạn, hoàn thành; bảo hành. | CĐT, TVGS, nhà thầu | Biên bản nghiệm thu hoàn thành; hồ sơ hoàn công |

## Các lưu ý quan trọng

- Mọi công việc âm tường, âm sàn, trần kín phải nghiệm thu che khuất trước khi che phủ.

- Thiết bị PCCC phải có giấy chứng nhận kiểm định / hợp quy theo quy định trước khi lắp đặt.

- Công trình thuộc diện phải nghiệm thu PCCC chỉ được đưa vào sử dụng sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

- Dụng cụ đo (megohmmet, đồng hồ áp, máy đo điện trở đất…) phải còn hạn hiệu chuẩn; ghi số seri vào biên bản.

- Áp lực thử, thời gian thử, giá trị cách điện, điện trở nối đất lấy theo hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật dự án.

# PHẦN IV. HỆ THỐNG BIỂU MẪU NGHIỆM THU

Các biểu mẫu dưới đây có thể in ra điền tay hoặc chỉnh sửa trực tiếp. Các ô, dòng để trống do đơn vị thi công và giám sát điền theo thực tế; các trị số dung sai, áp lực thử, giá trị đo cần ghi theo hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

Mẫu số 01

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Kính gửi: Tư vấn giám sát / Chủ đầu tư

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

Nhà thầu thi công:

Nhà thầu đã hoàn thành các công việc dưới đây và đề nghị tổ chức nghiệm thu:

| STT | Công việc / vị trí đề nghị nghiệm thu | Bản vẽ số | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Hồ sơ, tài liệu kèm theo:

☐ Phiếu kiểm tra hiện trường (nhà thầu tự kiểm tra)

☐ Chứng chỉ chất lượng vật liệu, thiết bị; kết quả thí nghiệm

☐ Bản vẽ thi công / bản vẽ hoàn công, số liệu trắc đạc

☐ Ảnh chụp hiện trường trước khi che khuất

☐ Hồ sơ khác: ……………………………………………………………………

Thời gian đề nghị nghiệm thu: ……… giờ, ngày ……… tháng ……… năm ………

Ý kiến của Tư vấn giám sát / Chủ đầu tư:

☐ Đồng ý nghiệm thu theo thời gian đề nghị

☐ Chưa đủ điều kiện nghiệm thu, yêu cầu bổ sung / khắc phục:

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU (Ngày ……/……/……) (Ký, ghi rõ họ tên) | TƯ VẤN GIÁM SÁT / CHỦ ĐẦU TƯ (Ngày ……/……/……) (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU, THIẾT BỊ ĐẦU VÀO

Trước khi đưa vào sử dụng cho công trình

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm ………, tại: ………………………………

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

Nhà thầu thi công / nhà cung cấp; người tham gia nghiệm thu:

Danh mục vật liệu, thiết bị nghiệm thu:

| STT | Tên vật liệu, thiết bị | Tiêu chuẩn / yêu cầu kỹ thuật | Quy cách, xuất xứ, số lượng | Chứng chỉ, kết quả thí nghiệm kèm theo | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp, dây điện | Theo thiết kế; CO/CQ, chứng nhận hợp quy |  |  |  |
| 2 | Ống luồn, máng cáp, thang cáp | Theo thiết kế; CO/CQ |  |  |  |
| 3 | Tủ điện, aptomat, RCD, MCCB | Theo thiết kế; CO/CQ, thử nghiệm xuất xưởng |  |  |  |
| 4 | Thiết bị chiếu sáng, ổ cắm, công tắc | Theo thiết kế; mẫu được duyệt |  |  |  |
| 5 | Ống và phụ kiện cấp, thoát nước, van | Theo thiết kế; CO/CQ, kết quả thử áp lực của nhà sản xuất |  |  |  |
| 6 | Bơm, thiết bị cơ khí | Theo thiết kế; catalogue, CO/CQ |  |  |  |
| 7 | Thiết bị PCCC (đầu báo, sprinkler, tủ báo cháy, bơm, họng chữa cháy…) | Chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC / hợp quy theo quy định |  |  |  |
| 8 | Thiết bị điều hòa, quạt, ống gió, vật liệu cách nhiệt | Theo thiết kế; CO/CQ, thông số kỹ thuật |  |  |  |

Kết luận:

☐ Vật liệu, thiết bị đạt yêu cầu, chấp thuận đưa vào sử dụng

☐ Không đạt yêu cầu, yêu cầu đưa ra khỏi công trường / thí nghiệm lại

Ý kiến khác:

| NHÀ THẦU THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên) | TƯ VẤN GIÁM SÁT (Ký, ghi rõ họ tên) | CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số 03

PHIẾU KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG – CƠ ĐIỆN MEP

Nhà thầu tự kiểm tra trước khi đề nghị nghiệm thu; TVGS kiểm tra, đối chiếu

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

Vị trí / hạng mục kiểm tra:

Ngày kiểm tra:

A. Hệ thống điện

| STT | Nội dung kiểm tra | Yêu cầu / dung sai | Phương pháp kiểm tra | Kết quả (Đạt / Không đạt) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống luồn, máng và thang cáp | Đúng chủng loại, cố định chắc, liên tục điện (tiếp địa); bán kính uốn đúng | Quan sát, đo thông mạch |  |  |
| 2 | Cáp điện, dây dẫn | Đúng tiết diện, chủng loại, màu pha; có nhãn; không gãy xước | Đối chiếu bản vẽ, quan sát |  |  |
| 3 | Tủ điện, aptomat, RCD | Đúng sơ đồ, dòng định mức; đấu nối chắc, có nhãn mạch | Kiểm tra theo sơ đồ nguyên lý |  |  |
| 4 | Điện trở cách điện | Đạt giá trị theo thiết kế / TCVN 7447 (ghi trị số đo) | Megohmmet |  |  |
| 5 | Nối đất, đẳng thế, chống sét | Điện trở nối đất đạt theo thiết kế / TCVN 9385; liên kết đẳng thế đầy đủ | Máy đo điện trở đất |  |  |
| 6 | Đèn, ổ cắm, công tắc | Đúng chủng loại, vị trí; hoạt động tốt; đấu đúng cực | Thử vận hành |  |  |

B. Hệ thống cấp thoát nước

| STT | Nội dung kiểm tra | Yêu cầu / dung sai | Phương pháp kiểm tra | Kết quả (Đạt / Không đạt) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống, phụ kiện, van | Đúng chủng loại, đường kính, vật liệu; có nhãn mác | Đối chiếu hồ sơ, quan sát |  |  |
| 2 | Độ dốc, cao độ, giá đỡ | Đúng thiết kế; thoát nước đủ độ dốc; giá đỡ đủ, chắc | Thước, thủy bình |  |  |
| 3 | Mối nối | Kín, không rò; hàn / dán đúng quy trình | Quan sát, thử áp lực |  |  |
| 4 | Thử áp lực đường ống cấp | Áp lực và thời gian thử theo thiết kế, TCVN 4519:1988; không rò, không sụt áp | Biên bản thử áp lực |  |  |
| 5 | Thử thông – kín đường ống thoát | Đổ nước thử, thoát tốt, không rò rỉ | Thử nước, quan sát |  |  |
| 6 | Bơm, bể, thiết bị | Lắp đúng, chạy thử êm, đạt lưu lượng, cột áp | Chạy thử |  |  |

C. Phòng cháy chữa cháy

| STT | Nội dung kiểm tra | Yêu cầu / dung sai | Phương pháp kiểm tra | Kết quả (Đạt / Không đạt) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cháy tự động | Đầu báo, nút ấn, chuông, tủ trung tâm đúng chủng loại, vị trí, hoạt động đúng; có giấy chứng nhận kiểm định | Thử từng thiết bị, thử liên động |  |  |
| 2 | Chữa cháy vách tường, họng chờ | Đúng vị trí, lưu lượng, áp lực theo thiết kế; đủ vòi, lăng | Thử áp lực, đo lưu lượng |  |  |
| 3 | Chữa cháy tự động (sprinkler) | Đầu phun đúng chủng loại, khoảng cách; thử áp lực đường ống; van, công tắc dòng chảy hoạt động | Thử áp lực, thử xả |  |  |
| 4 | Bơm chữa cháy, nguồn dự phòng | Khởi động tự động và bằng tay; đúng lưu lượng, cột áp; nguồn dự phòng hoạt động | Chạy thử |  |  |
| 5 | Hút khói, tăng áp, thông gió sự cố | Đạt lưu lượng, áp suất thiết kế; liên động với báo cháy | Đo, thử liên động |  |  |
| 6 | Chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn | Đủ vị trí; thời gian chiếu sáng theo quy định | Thử mất điện |  |  |
| 7 | Ngăn cháy lan | Xử lý xuyên sàn, xuyên tường bằng vật liệu ngăn cháy đúng giới hạn chịu lửa | Kiểm tra hồ sơ, quan sát |  |  |

D. Điều hòa không khí và thông gió

| STT | Nội dung kiểm tra | Yêu cầu / dung sai | Phương pháp kiểm tra | Kết quả (Đạt / Không đạt) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dàn nóng, dàn lạnh, FCU / AHU | Đúng chủng loại, công suất, vị trí; giá đỡ chắc, chống rung | Quan sát, đối chiếu |  |  |
| 2 | Ống đồng, ống gió, cách nhiệt | Kín, cách nhiệt liên tục; ống gió kín, treo đúng khoảng cách | Quan sát; thử kín nếu yêu cầu |  |  |
| 3 | Thoát nước ngưng | Đúng độ dốc, thoát tốt, không rò | Thử đổ nước |  |  |
| 4 | Lưu lượng gió, nhiệt độ | Đạt thông số thiết kế | Đo lưu lượng, nhiệt độ |  |  |
| 5 | Vận hành, tiếng ồn, rung | Không ồn, rung quá mức; điều khiển hoạt động đúng | Chạy thử |  |  |

Kết luận chung:

| NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG CỦA NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG CỦA TVGS / CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC MEP BỊ CHE KHUẤT

Trước khi trát, đổ bê tông, đóng trần hoặc lấp – Số: ……… / ………

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm ………, tại: ………………………………

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

Người tham gia:

| STT | Hệ thống / hạng mục | Vị trí | Bản vẽ số | Kết quả kiểm tra | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Kết luận:

☐ Đạt yêu cầu, cho phép thực hiện bước tiếp theo

☐ Chưa đạt, yêu cầu khắc phục và nghiệm thu lại

Ý kiến khác:

| NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG CỦA NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG CỦA TVGS / CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG

Cấp nước, chữa cháy, sprinkler

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm ………, tại: ………………………………

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

Người tham gia:

Áp lực thử và thời gian giữ áp theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và TCVN 4519:1988.

| STT | Tuyến ống / hệ thống | Áp lực làm việc (bar) | Áp lực thử (bar) | Thời gian giữ (phút) | Sụt áp (bar) | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

Kết luận:

☐ Đạt yêu cầu, cho phép thực hiện bước tiếp theo

☐ Chưa đạt, yêu cầu khắc phục và nghiệm thu lại

Ý kiến khác:

| NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG CỦA NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG CỦA TVGS / CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN VÀ ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm ………, tại: ………………………………

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

Người tham gia:

| STT | Mạch / tủ / vị trí đo | Thiết bị đo (số seri) | Điện áp thử (V) | Giá trị đo (MΩ / Ω) | Yêu cầu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Kết luận:

☐ Đạt yêu cầu, cho phép thực hiện bước tiếp theo

☐ Chưa đạt, yêu cầu khắc phục và nghiệm thu lại

Ý kiến khác:

| NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG CỦA NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG CỦA TVGS / CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN THỬ HỆ THỐNG BÁO CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm ………, tại: ………………………………

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

Người tham gia:

| STT | Thiết bị / khu vực | Nội dung thử | Kết quả thử | Liên động (có / không) | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Kết luận:

☐ Đạt yêu cầu, cho phép thực hiện bước tiếp theo

☐ Chưa đạt, yêu cầu khắc phục và nghiệm thu lại

Ý kiến khác:

| NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG CỦA NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG CỦA TVGS / CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN CHẠY THỬ KHÔNG TẢI VÀ CÓ TẢI THIẾT BỊ

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm ………, tại: ………………………………

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

Người tham gia:

| STT | Thiết bị (bơm, quạt, chiller, máy phát…) | Thông số định mức | Thông số đo (dòng điện, lưu lượng, áp) | Thời gian chạy thử (giờ) | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Kết luận:

☐ Đạt yêu cầu, cho phép thực hiện bước tiếp theo

☐ Chưa đạt, yêu cầu khắc phục và nghiệm thu lại

Ý kiến khác:

| NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG CỦA NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG CỦA TVGS / CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Số: ……… / ………

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm ………, tại: ………………………………

1. Đối tượng nghiệm thu:

Công việc:

Ví dụ: Lắp đặt ống luồn, ống cấp thoát nước âm sàn / tường tầng …; Kéo cáp, đấu nối tủ điện …; Lắp đặt hệ thống báo cháy tầng …; Lắp đặt đường ống sprinkler tầng ….

2. Người tham gia nghiệm thu:

a) Người giám sát thi công của TVGS / Chủ đầu tư:

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu:

3. Thời gian nghiệm thu: bắt đầu ……… giờ, ngày ……/……/………; kết thúc ……… giờ, ngày ……/……/………

4. Đánh giá công việc đã thực hiện:

a) Về chất lượng: đối chiếu với hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng (TCVN 9206, 9207, 7447; TCVN 4519:1988; QCVN 06:2022/BXD; TCVN 5687:2010).

b) Về hồ sơ, tài liệu: các kết quả thí nghiệm, kiểm tra, đo đạc và nhật ký thi công kèm theo.

c) Các thay đổi so với thiết kế (nếu có):

5. Kết luận:

☐ Chấp nhận nghiệm thu; cho phép chuyển sang công việc / giai đoạn thi công tiếp theo

☐ Không chấp nhận nghiệm thu; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện (nêu rõ nội dung và thời hạn):

Phụ lục kèm theo: ……………………………………………………………………………

| NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG CỦA NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG CỦA TVGS / CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

Nghiệm thu bộ phận công trình / giai đoạn thi công – Số: ……… / ………

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm ………, tại: ………………………………

Bộ phận / giai đoạn nghiệm thu:

Gợi ý: Hệ thống điện; Hệ thống cấp thoát nước; Hệ thống PCCC; Hệ thống điều hòa thông gió.

1. Thành phần tham gia: đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công, Nhà thầu thiết kế (khi cần).

2. Các công việc xây dựng đã được nghiệm thu:

| STT | Tên công việc | Biên bản số | Ngày nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

3. Đánh giá chất lượng, khối lượng, hồ sơ của bộ phận / giai đoạn:

4. Các tồn tại cần khắc phục (nếu có) và thời hạn:

5. Kết luận:

☐ Chấp nhận nghiệm thu, cho phép chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo

☐ Chấp nhận có điều kiện (sau khi khắc phục các tồn tại nêu trên)

☐ Không chấp nhận nghiệm thu

| CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) | TƯ VẤN GIÁM SÁT (Ký, ghi rõ họ tên) | NHÀ THẦU THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên) | NHÀ THẦU THIẾT KẾ (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- | --- |

Mẫu số 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Đưa vào sử dụng – Số: ……… / ………

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm ………, tại: ………………………………

1. Căn cứ nghiệm thu: hợp đồng; hồ sơ thiết kế được duyệt; các biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn; kết quả thí nghiệm, kiểm định; bản vẽ hoàn công.

2. Các thử nghiệm, kiểm tra bắt buộc trước khi nghiệm thu hoàn thành:

☐ Kết quả thử nghiệm các hệ thống (áp lực, cách điện, nối đất, báo cháy, sprinkler) – Kết quả: ………………………

☐ Chạy thử liên động và vận hành thử các hệ thống – Kết quả: ………………………

☐ Nghiệm thu PCCC của cơ quan có thẩm quyền (nếu thuộc diện) – Kết quả: ………………………

☐ Bàn giao hồ sơ vận hành, đào tạo, bảo hành – Kết quả: ………………………

3. Đánh giá hạng mục / công trình:

a) Về chất lượng, sự phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn:

b) Về khối lượng hoàn thành:

c) Về thời gian thi công (khởi công – hoàn thành):

d) Về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy:

4. Các tồn tại (nếu có) và thời hạn khắc phục:

5. Kết luận:

☐ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng

☐ Chấp nhận có điều kiện (sau khi khắc phục tồn tại)

☐ Không chấp nhận nghiệm thu

6. Bảo hành: thời hạn ……… tháng, tính từ ngày ……/……/………, theo hợp đồng và quy định pháp luật.

| CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) | TƯ VẤN GIÁM SÁT (Ký, ghi rõ họ tên) | NHÀ THẦU THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên) | NHÀ THẦU THIẾT KẾ (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- | --- |

Mẫu số 12

BẢNG KÊ HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG VÀ HỒ SƠ HOÀN CÔNG

Danh mục hồ sơ bàn giao phục vụ nghiệm thu

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

| STT | Tên hồ sơ, tài liệu | Số bản / số trang | Có (✓) / Không | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và các văn bản thay đổi thiết kế (nếu có) |  |  |  |
| 2 | Biện pháp thi công và tiến độ được chấp thuận |  |  |  |
| 3 | Nhật ký thi công và nhật ký giám sát |  |  |  |
| 4 | Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị đầu vào |  |  |  |
| 5 | Các biên bản nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn thi công |  |  |  |
| 6 | Biên bản kiểm tra, thí nghiệm, quan trắc (nếu có) |  |  |  |
| 7 | Bản vẽ thi công được duyệt và bản vẽ hoàn công từng hệ thống MEP |  |  |  |
| 8 | Chứng chỉ CO/CQ, chứng nhận hợp quy, kiểm định thiết bị PCCC |  |  |  |
| 9 | Biên bản thử áp lực, đo cách điện, nối đất, thử liên động |  |  |  |
| 10 | Văn bản nghiệm thu PCCC của cơ quan có thẩm quyền (nếu thuộc diện) |  |  |  |
| 11 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì thiết bị; danh mục phụ tùng; biên bản đào tạo vận hành |  |  |  |
| 12 | Phiếu bảo hành thiết bị |  |  |  |
| 13 | Sơ đồ nguyên lý, danh mục mạch tủ điện đã cập nhật |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

Người lập bảng kê:

Ngày bàn giao hồ sơ:

| BÊN GIAO (Nhà thầu) (Ký, ghi rõ họ tên) | BÊN NHẬN (TVGS / Chủ đầu tư) (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 13

DANH MỤC TỒN TẠI VÀ KHẮC PHỤC

Phiếu theo dõi các nội dung chưa đạt phát hiện khi nghiệm thu

Công trình:

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

Hợp đồng / gói thầu số:

Đợt kiểm tra / ngày kiểm tra:

| STT | Vị trí | Nội dung tồn tại | Mức độ (Nặng / Nhẹ) | Hạn khắc phục | Người chịu trách nhiệm | Kiểm tra lại (ngày, Đạt / Không) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

| NHÀ THẦU THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên) | TƯ VẤN GIÁM SÁT / CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |